Приложение

к распоряжению администрации

Антоновского сельского поселения

Нижнеомского района Омской области

от           г. №

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Антоновского  сельского поселения

Нижнеомского муниципального района Омской области

на период с 2024 по 2034 годы

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………3

Общие сведения ……………………………………………………………………5

Раздел: Водоснабжение ……………………………………………………………6

1. Технико-экономическое состояние системы водоснабжения ……………….6

1.1 Выводы ………………………………………………………………………….7

1.2. Анализ существующих проблем ………………………………………………7

2. Направления развития системы водоснабжения ………………………………7

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды………………………..9

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

системы водоснабжения ………………………………………………………..12

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов водоснабжения ……………………………………14

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов водоснабжения ……………………………………15

7. Целевые показатели развития системы водоснабжения ……………………..16

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов водоснабжения и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию…………………………..16

Раздел: Водоотведение……………………………………………………………   16

1. Существующее положение в сфере водоотведения …………………………   16

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области на период до 2034 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Антоновском сельском поселении Нижнеомского муниципального района Омской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области на 2024 -2034 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области

Местонахождение проекта

Россия, Омская область, Нижнеомский муниципальный район, Антоновское сельское поселение.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области

– реконструкция существующих водопроводных сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2024 по 2034 год

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных

пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков,

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Антоновское  СП  входит в состав Нижнеомского муниципального района (далее – Нижнеомский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Площадь поселения на 18.05.2022 г. – 14 341 га. Антоновское СП расположено в 12 км от районного центра с.Нижняя Омка,  в южной части МО «Нижнеомский район». Входит в состав Омской области.  Рельеф местности представляет собой плоскую, с незначительным понижением на юг равнину, с небольшими блюдцеобразными западинами.  Почвы – в основном чернозем и подзолистые, мощность почвенного слоя достигает 40 см. Климат резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура зимой -25 – 37 С. Летом  + 23 + 40 С.  В структуре хозяйства преобладающее место занимает аграрный  сектор. Абсолютные отметки рельефа территории СП в среднем колеблются от 85 до 110  метров.  Количество осадков 400 – 600 мм.

В состав Антоновского СП входят 2 населенных пунктов:

- село Антоновка;

- деревня Пугачевка;

Административным центром поселения является село Антоновка.

Численность населения Антоновского СП на 18.05.2022 – 1099 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с г. Омском и населенными пунктами Омской области является автодорога   М-53Омск - Новосибирск.

С северной стороны Антоновское сельское поселение граничит с Нижнеомским сельским поселение Нижнеомского муниципального района Омской области, с восточной стороны  с Соловетским сельским поселением Нижнеомского МР, с южной стороны с Глухониколаевским сельским поселением Нижнеомского МР и с западной стороны с Сорочинским сельским поселением Калачинского МР и Горьковским МР.

Основным производственным предприятием является ИП «Якимчик».

Основным видом деятельности является зернопроизводство.

В Антоновском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области составляет – 20892,0 кв.м.

Данные по емкости жилого фонда предоставлены Администрацией Антоновского сельского поселения. В структуре жилого фонда преобладает индивидуальный жилой фонд на него приходится 70% от всего жилого фонда поселения и только 30% на многоквартирные жилые дома.

РАЗДЕЛ: В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е

1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение   как  отрасль  играет  огромную  роль  в   обеспечении   жизнедеятельности сельского   поселения  и   требует   целенаправленных  мероприятий  по  развитию  надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Территория Антоновского сельского поселения находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Основными источниками воды являются поверхностные воды р. Омь и подземные воды колодцев и скважин. Вода на территорию Антоновского сельского поселения подается одним водозаборам, расположенным в с.Антоновка.

В настоящее время на территории Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения.  Водопроводные разводящие сети имеется в одном населенном пункте: селе Антоновка (13,0 км.),  выполнены они чугунной и стальной трубой d 150 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 2,2 – 3,2 м. Техническое состояние разводящих сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водоснабжение централизовано осуществляется в с. Антоновка. Основной части (11,2 км) разводящих сетей и насосных станций требуется реконструкция. Показатели качества воды не соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Существующие водопроводные сети действуют с 1966 года.

Разводящие сети водопровода с. Антоновка, насосная станция 1965 года постройки   находятся в аварийном  состоянии. Требуется капитальный ремонт  сетей (11,2 км) и сооружений. Водоснабжение населенного пункта осуществляется из поверхностных вод р.Омь .

Техническое и хозяйственно - бытовое  водоснабжение д. Пугачевка осуществляется из колодцев, централизованных систем водоснабжения не имеется.

Водопроводные разводящие сети и водозаборы являются собственностью Администрации Антоновского сельского поселения с 2007 года. За истекший период на водопроводных сетях и насосных станциях проводились только аварийно-восстановительные работы. Износ водопроводных сетей составляет 100%. Потери при транспортировке воды составляют 15%, финансовых средств на содержание водопроводных сетей в сельском поселении нет.

Полномочия по организации водоснабжения населения сельского поселения никому не переданы и находятся в ведении Антоновского сельского поселения.

Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция всех систем водоснабжения. Обязанности по обслуживанию объектов водоснабжения населения на территории муниципального образования  возложены на администрацию Антоновского сельского поселения, но она не имеют достаточного количества собственных средств для проведения полной модернизации системы.

Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из нескольких источников: целевые программы субъекта Федерации (Омской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Общая численность населения Антоновского сельского поселения составляет порядка 1099 человека, пользуются услугами водоснабжения 85%.

1.1. Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района являются поверхностные воды р. Омь поставляемые на территорию муниципального образования  по  местным водопроводным сетям и частично грунтовые воды.

3. Грунтовые воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в Антоновском сельском поселении отсутствуют.

5. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в1966 году, имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов (ПВХ).

1.2. Анализ существующих проблем:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки муниципального образования.

2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях

существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

2. Направления развития систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются поверхностные воды р. Омь, поставляемые на территорию муниципального образования  по  одним  водопроводным сетям с.Антоновка,  а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2034 год) оборудуется

внутренними системами водоснабжения и местной канализацией с выгребными ямами;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями и канализацией. Развитие систем водоснабжения на период до 2032 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки

территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного

водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2034 года и подключения  90% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным небольшим

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Прирост численности населения на расчетный срок представлен в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние 2013 г. | Расчетный срок- 2024 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Антоновка | 309 | 946 | 100 | 1046 |
| 2 | д. Пугачевка | 65 | 162 | 50 | 212 |
|  | Всего по сельскому поселению | 374 | 1108 | 150 | 1258 |

Перспективные показатели потребления коммунальных ресурсов разработаны в

соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012 г. № 133/38 нормы водопотребления приняты согласно Приложения 1 Приказа.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В настоящее время нормы водопотребления в Омской области и нормы водопотребления в Антоновском сельском поселении Нижнеомского муниципального района:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 4,8 куб.м. в месяц

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 1,3 куб.м. в месяц.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 2.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 3.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 30 л/с; для коммунально-производственных объектов - 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и в пожарных водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 310 м3/сутки

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- малоэтажной жилой застройки с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими электрическими водонагревателями – 210 л/чел., в сутки;

- индивидуальной жилой застройки -  190 л/чел., в сутки;

- жилой застройки без водопровода  и канализации при круглогодичном проживании – 50 л/чел., в сутки.

## Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Современ. состояние -2023 год м3/сут |  |  | I этап строительства – 2028 год м3/сут |  |  | 2 этап строительства -2032 год м3/сут |  |  | Расчетный срок строительства, 2034 год м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 190 | 37 | 8,39 | 12,92 | 148 | 16,9 | 28,1 | 304 | 34,7 | 57,8 | 599 | 74,0 | 113,8 |
| 2 | Жилая застройка без водопровода и канализации | 50 | 856 | 27,8 | 42,8 | 830 | 24,9 | 41,5 | 728 | 21,8 | 36,4 | 487 | 15,9 | 24,4 |
| 3 | Итого по населению: |  | 902 | 36,19 | 55,72 | 978 | 41,8 | 69,6 | 1032 | 56,5 | 94,2 | 1086 | 89,9 | 138,2 |

8

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 3

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2023 год |  | 1 этап строительства 2023-2028г.г. |  | 2 этап строительства 2028-2032г.г. |  | 3 этап строительства 2032-2034г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 99 | 1,19 | 125 | 1,5 | 140 | 1,68 | 150 | 1,8 |
| 2 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 100 | 0,86 | 100 | 0,86 | 100 | 0,86 | 100 | 0,86 |
| 3 | Производственно - коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 15 | 0,375 | 35 | 0,875 | 50 | 1,25 | 92 | 2,3 |
| 4 | Итого |  |  | 214 | 3,325 | 282 | 4,885 | 324 | 6,34 | 387 | 8,34 |

9

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Источником водоснабжения населенных пунктов (Антоновка, Пугачевка,) Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области на расчетный срок предусматривается 100 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Первый этап строительства- 2024-2034 годы:

- строительство станции очистки воды;

- строительство насосной станции;

- реконструкция существующих водопроводных разводящих сетей;

Второй этап строительства  2024-2034 годы:

- реконструкция существующих водопроводных разводящих сетей;

- строительство насосной станции;

Третий этап строительства -2024-2034 (расчетный срок):

- строительство разводящих сетей.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 1,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 2,5 тыс. куб.м./ год.;

- на расчетный срок строительства – 3,1 тыс. куб.м./год.;

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

– заменить оборудование, выработавшее свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые в населенном пункте (Антоновка), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Таблица 3. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Антоновском сельском поселении в срок до 2034 года.

| Наименование мероприятия | Место расположения объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка локальной станции и реконструкция сетей с. Антоновка | с.Антоновка | 2024-2034 | 70,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 70,0 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 70,0 млн.руб. необходима инвестиционная программа.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

На поверхности отвала растительного грунта, подлежащего длительному хранению, следует произвести посев трав. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений. Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

- Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1175-02

- Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям;

- Обеспечение водоснабжением 100 % населения;

- Снижение потерь воды при транспортировке.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории поселения не имеется.

РАЗДЕЛ: В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории поселения жилой фонд составляют 1 и 2 –х квартирные дома. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Имеющаяся канализация в населенных пунктах представляет собой  выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

Возможно строительство системы водоотведения после 2032 года.